项目名称：重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区1、2号楼和金山院区BA系统维护保养项目

项目编号：CG25FW0022

公开比选文件

比  选  人：重庆医科大学附属第一医院

二〇二五年五月

目  录

第一章  比选公告	1

第二章  竞选人须知	4

第三章  采购需求	9

第四章  评审程序及方法（最低评审价法）	9

第五章  竞选文件格式	12

# 第一章  比选公告

本比选项目 重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区1、2号楼和金山院区BA系统维护保养项目（CG25FW0022）已具备比选条件，比选人为 重庆医科大学附属第一医院 ，现对该项目进行公开比选。

- 一、比选项目内容

| 比选项目名称 | 成交竞选人数量 |
| --- | --- |
| 重庆医科大学附属第一医院 袁家岗院区1、2号楼和金山院区BA系统维护保养项目（CG25FW0022） | 1名 |

## 二、采购需求

详见第三章。

- 三、资格要求

## （一）基本资格条件：

## 1.具有独立承担民事责任的能力；

## 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## （二）特定资格条件：

## 1.竞选人应具备建筑智能化工程专业承包叁级或者电子与智能化专业承包二级及以上资质。

## 2.竞选人需提供2021年1月1日（含）以来楼宇自控系统工程项目安装或者调试或维护的2个业绩（以合同签订时间或中标通知书为准），提供相对应复印件。

特别提示：

## 1.上述条件所需提交的相关证明材料复印件等均应加盖单位公章。

## 2.采购人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的以上资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。采购人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

- 四、比选报名

（一）比选文件的获取

自行在重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）下载。

（二）竞选文件的递交

1.递交开始时间： 2025 年  05  月  14  日  08  时  20  分（北京时间）。

2.递交截止时间： 2025 年  05  月  14  日  08  时  50  分（北京时间）。

3.递交地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

4.递交方式：指定专人递交竞选文件，不接受邮寄等其他方式。(递交文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验。)

5.逾期送达的或者未送达指定地点的竞选文件、不按比选文件要求密封竞选文件的竞选人，比选人不予受理。竞选文件的份数应包括：竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word文本、PDF文本应与纸质文件正本一致，否则，评审小组将认定为符合性审查不通过，属无效响应。

6.竞选人应仔细检查和阅读比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等，应在 2025 年  05  月    07日 18 时 00 分（北京时间）前书面形式（加盖公司公章）递交至重庆医科大学附属第一医院采购管理处。比选人在 2025 年  05  月  08  日 18 时 00分（北京时间）前对所有竞选人提出的问题进行回答，并上传至https://www.hospital-cqmu.com，各竞选人自行下载，比选人不再另行通知。不论竞选人阅读与否，比选人都视为竞选人已收到相关答疑、补遗并全部知晓有关比选过程和事宜，由此产生的一切后果由竞选人自负。

7.比选人对比选文件进行补遗的时间：补遗内容可能影响竞选文件编制的，须在竞选截止时间3日前发布，发布时间至竞选截止时间不足3日的，顺延提交竞选文件截止及比选时间。

- 五、比选时间、地点

（一）比选时间： 2025 年  05  月  14  日  09  时  00  分（北京时间）。

（二）比选地点：重庆市渝中区友谊路1号重庆医科大学附属第一医院采购管理处5号楼A栋711室。

（三）比选地点门禁登记：按照医院5号楼A栋1楼门禁要求，请前来参加比选的竞选人自行进入重庆医科大学附属第一医院官网，在“采购管理处-下载专区”模块下载《重医附一院采购管理处相关业务供应商办事门禁登记表》并按要求填写，该表需加盖单位公章，来院时在5号楼A栋1楼保安处交表后进入。

特别提示：

因换取门禁卡及刷脸登记需要一定时间，请竞选人提前15分钟以上到达1楼保安处登记，以免造成延误。否则，由此带来的一切损失由竞选人自行承担。

- 六、发布公告的媒介

本项目的比选公告、答疑、补遗文件（如果有）一律在“重庆医科大学附属第一医院官网（https://www.hospital-cqmu.com）”发布，请各竞选人注意下载；无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

## 七、联系方式

比选人：重庆医科大学附属第一医院

地  址：重庆市渝中区友谊路1号

归口管理部门联系人（技术咨询）：  王老师    电  话：023-89012400

采购管理处联系人：                赵老师    电  话：023-89013962

# 第二章  竞选人须知

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价 | 1.本次报价须为人民币报价，应是成交供应商自合同签订之日起至质保期内的所有费用。 2.按月报价，每月按30天计，服务期不足一个月的，按实际维保天数据实结算，结算总金额不超过本项目预算12万元。 |
|  | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 12万元（大写：壹拾贰万圆整）。竞选人的投标总报价不得高于最高限价，否则，将被认定为无效响应。 |
|  | 踏勘现场 | 1.采购人不组织集中踏勘，各潜在投标人可自行在工作时间前往项目现场踏勘，踏勘费用自理，其余时间恕不接受踏勘。踏勘人员不超过2人，请携带本人身份证，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密、防疫管理等相关规定。潜在投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在投标人参考，采购人不对潜在投标人据此做出的判断和决策负责。无论潜在投标人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。 2.踏勘时间、联系人及电话： 踏勘时间：工作日9:00-12:00，15：00-17:00 联系人：王老师 023-89012400、周老师023-88955684 |
|  | 答疑会 | 不组织。 |
|  | 竞选预备会 | 不召开。 |
|  | 联合体竞选 | 不接受。 |
|  | 合同分包、转包 | 不允许。 |
|  | 备选竞选方案递交 | 不允许。 |
|  | 比选文件的其他材料 | 比选人在采购期间发出的一切澄清、修改均为比选文件的有效组成部分。 |
|  | 竞选文件的其他材料 | 竞选人的书面澄清、说明和补正（但不得改变竞选文件的实质性内容）。 |
|  | 竞选有效期 | 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算）。 |
|  | 签字盖章要求 | （1）竞选人提供的相关证明材料复印件、承诺函等均应加盖竞选单位法人章。 （2）竞选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，竞选文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由竞选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 （3）未按上述规定执行的，交由评审小组作否决竞选处理。 |
|  | 竞选文件的份数 | 竞选文件正本 1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份，否则由评审小组作否决竞选处理。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档内容包括竞选文件的Word版及纸质正本扫描后的PDF版，Word版与纸质文件正本一致，如不一致或损坏情况以纸质文件正本为准。 |
|  | 竞选文件 密封要求 | （1）竞选文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交地点。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。 （2）封套上写明： 应在“竞选文件”大袋封套上写明如下内容： 比选人名称： 竞选人名称： （项目名称）（项目号）竞选文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
|  | 响应文件的 真实性要求 | 比选人在竞选有效期内均有权对竞选人提供的资料（证明材料和证件的原件或复印件）进行核实。比选人在合同签订前均有权对竞选人提供的资料进行核实。若发现弄虚作假，按相关规定取消其中选资格，并按相关法律法规处理，竞选人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 |
|  | 是否退还竞选文件 | 否。 |
|  | 中选公示 | 中选结果在https://www.hospital-cqmu.com上进行公示，公示期为3个工作日。 |
|  | 履约保证金 | 不收取。 |
|  | 付款方式 | 详见第三章采购需求。 |
|  | 重新比选的情形 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）竞选截止时间止，竞选人少于3个的； （2）经评审小组评审后否决所有竞选的； （3）经评审小组评审后部分竞选被否决，导致有效竞选人不足3个的，评审小组应当否决所有竞选。 |
|  | 异议、投诉处理 | （1）竞选人或者其他利害关系人就本项目的评审结果等事项提出异议或投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当及时答复；对比选人的答复不满意，可向行政监督部门投诉。 （2）提出异议或投诉时应当包括下列内容： ① 异议人或投诉人的名称、地址及有效联系方式； ② 被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式； ③ 异议或投诉事项的基本事实； ④ 请求及主张； ⑤ 涉及事项的证据、证明材料。 （3）异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应当同时提供中文译本。 （4）异议和投诉受理单位：重庆医科大学附属第一医院采购管理处。联系电话：023-89013611。 |
|  | 纪律要求须知 | （1）竞选人不得相互串通竞选或者与比选人串通竞选，不得向比选人或者评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于竞选人相互串通竞选： ① 竞选人之间协商竞选报价等竞选文件的实质性内容； ② 竞选人之间约定中选人； ③ 竞选人之间约定部分竞选人放弃竞选或者中选； ④ 属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞选人按照该组织要求协同竞选； ⑤ 竞选人之间为谋取中选或者排斥特定竞选人而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为竞选人相互串通竞选： ① 不同竞选人的竞选文件由同一单位或者个人编制； ② 不同竞选人委托同一单位或者个人办理竞选事宜； ③ 不同竞选人的竞选文件载明的项目管理成员为同一人； ④ 不同竞选人的竞选文件异常一致或者竞选报价呈规律性差异； ⑤ 不同竞选人的竞选文件相互混装； ⑥ 不同竞选人的竞选保证金从同一单位或者个人的账户转出。 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书竞选的，属于以他人名义竞选。 （3）竞选人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为： ① 使用伪造、变造的许可证件； ② 提供虚假的财务状况或者业绩； ③ 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④ 提供虚假的信用状况； ⑤ 其他弄虚作假的行为。 |
|  | 注意事项 | 项目评审当天，竞选人应保证竞选文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与比选人就本项目进行沟通（在接到通知后的在评审委员会规定时间（一般为30分钟）内未回复做无效处理）。 |
|  | 其他 | （1）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，应当符合其要求； （2）本项目涉及企业资质、产品认证、人员执业资格、行业标准等描述与国家最新要求不一致时以国家最新要求为准。 |
|  | 说明 | （1）竞选人产生的一切费用由竞选人自行承担； （2）若比选遇特殊情况，比选人有权终止采购项目； （3）比选文件相关部分出现的“投标人”、“中标人”、“乙方”、“报价方”等描述，在比选阶段均表示“竞选人”； 比选文件相关部分出现的“招标人”、“采购人”、“甲方”、“需求方”等描述，在比选阶段均表示“比选人”。 “招标文件”、“投标文件”、“投标保证金”等描述同理； （4）本比选文件最终解释权归比选人所有。 |

# 采购需求

### 项目简介

### 重庆医科大学附属第一医院袁家岗院区1、2号楼和金山院区BA（楼宇自控控制系统）维护保养服务，现以公开比选的方式确定 1 名成交供应商。

# 技术、服务要求

- （一）袁家岗院区1、2号楼BA（楼宇自控控制系统）

1．服务事项要求

● 投标人向采购人提供其维护保养计划的书面资料。

● 维保单位须安排≥1名技术人员进行日常维护工作，采购人在有故障的情况下可以直接与技术人员进行联系迅速排除故障。

● 每年对系统进行两次 (冬、夏各一次)大保养和维护，对该系统作一次全面检查和大保养，并对系统数据进行更新备份保存。

● 每月进行一次常规保养，所有的时间按照采购人的工作时间。

● 紧急维修。在维护合同生效期间，只要接到采购人对故障的紧急响应通知，在一般情况下，投标人将在2小时内到现场处理，尽量做到随叫随到，另在维护保养合同生效期间，投标人对采购人提供免费的电话技术咨询服务、网络邮件资料服务。

● 每次维护、维修BA设施故障维修情况必须形成书面报告，一式二份，投标人和采购人各一份（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

● 每年年末上交一份年度维护总结及维保系统安全评估报告。

● 投标人现场维护人员应遵守采购人场内的各项管理制度，及时、有效地为采购人提供维护保养服务，投标人将帮助采购人解决在系统运行中出现的故障及性能问题同时，也包括故障隔离、硬件检测、系统网络及网络软件诊断和调试，同时帮助排除通讯线路方面的干扰，投标人尽可能地帮助采购人联络有关的硬件厂商，以得到有关的技术资料及支持。

● 维护期间每次工作内容由投标人维护人员做记录，并交由采购人签字认可。 新更换的设备及配件亦需交由采购人签字认可，换下的零配件亦交还采购人。

● 协助采购人制定软/硬件及软件系统的扩充/升级计划，提供对采购人系统与软件应用方面的改进建议及方案。

● 建立系统重要配置文档档案、系统安全管理计划、数据备份/恢复管理计划、操作及维护管理计划，以保证用户日常管理和维护工作的正常进行。

● 投标人应对采购人员工提供至少每年两次的系统现场培训，即投标人工程师在本系统的维护保养过程中，应向采购人相关技术人员提供现场的说明、讲解，以便采购人相关技术人员了解本系统的基本情况以及向采购人给予相关培训资质资料。

2．主要技术事项要求

2.1每月检查巡查

● 在对弱电系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

● 在中控室操作，检查监控设备是否正常动作。

● 检查液位开关、压力传感器等周边设备是否正常运行，了解这些设备是否出现老化现象。

● 核实集水坑液位是否符合设计要求并对传感器进行校准。

● 在中控室观察热水泵、锅炉、冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备的运行状况，核实现场设备与中控室显示状态是否一致。

● 检查温度传感器、压力传感器、水流开关等周边设备是否正常运行，了解这些设备是否出现老化现象。

● 检查热水泵、锅炉、冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的机电信号是否正常。

2.2年度维护保养服务

● 检查DDC是否正常工作：

在MEC、PXM正常工作情况下，测试开关量输入点，开关量输出点，模拟量输入点，模拟量输出点；

在MEC正常工作情况下，测试CPU模块；

分批次有计划的抽查MEC，PXM模块以保证良好的接触；

在正常工作情况下，测试端子板；

运行点记录测试功能能查看独立点控制状态和操作状态；

重新命令点检查操作是否正常。

表1     DDC主要检查内容

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| DDC控制器模块箱（按次分批有计划的抽查） | DDC硬件配置检查 |
|  | DDC设备外观和安装情况的抽查 |
|  | DDC电源、状态指示灯、报警指示灯的检查 |
|  | DDC程序在线检查 |
|  | DDC数据库备份 |
|  | DDC故障诊断，软件故障恢复 |
|  | DDC硬件故障清单报告 |

● 中央空调冷冻机组、末端新风机、空调柜设备自动控制设备检查

抽测传感器以保证其精度；

清洁传感器以保证其接触良好；

测试差压控制器的精度；

测试流量计的精度；

清洁流量计保证其接触良好；

适当操作压差旁通阀门执行器检查其动作，如有适当操作阀门执行器检查其动作。

● 给排水、照明设备

分批次和计划的抽测传感器、浮球阀等以保证其精度；

适当操作水泵检查其动作；

抽测照明开关量输入点，开关量输出点；

测试联动设备、接口的正常运行。

● 变配电、空压机设备

抽测传感器以保证其精度；

清洁传感器以保证其接触良好。

● 中央计算机工作站

运行点记录测试功能查看独立点的操作状态；

测试TRUCK接口的正常运行；

在正常情况下测试计算机；

每项工作前备份，完成后备份，及工作站备份，并制作成光盘交采购人存档。

表2    系统工作站的主要检查内容

| 事 项 | 内 容 |
| --- | --- |
| Apogee工作站 | 检查主机操作系统安装情况，是否运行正常；计算机硬件是否有故障 |
|  | 检查Apogee软件的安装、运行情况，以及其他选项配置和运行正常 |
|  | 检查主机与网络交换机、网关设备、FLN网络、系统外部设备、通讯接口之间的连接，通讯是否正常，确认系统内设备无故障 |
|  | 检查数据库文件是否齐全，清理数据库冗余文件，对系统进行必要的优化 |
|  | 检查数据库备份是否正常，定期进行备份，备份文件是否齐全 |
|  | 根据系统报告和通讯状况列出DDC通讯故障清单 |
|  | 根据系统报告以及图形上反映出的故障点和报警点等状况，列出点故障检查清单 |
|  | 根据系统报告设备运行状况和用户反映意见，列出监控设备故障检查清单 |

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 专业技术及项目发展咨询 | 协助用户制定软/硬件及软件系统的扩充/升级计划，提供对 用户系统与软件应用方面的改进建议及方案。 |
| 协助用户建立系统管理计划 | 包括建立系统重要配置文档档案、系统安全管理计划、数 据备份/恢复管理计划、操作及维护管理计划，以保证用户 日常管理和维护工作的正常进行。 |
| 热线电话支持服务 | 经我司授权的用户方人员可将故障保修或技术咨询服务请 求通过我司技术支持响应中心的热线电话，或以传真和电 子邮件的形式报告给支持工程师。非工作时间内，我司保 证用户可电话联系到指定的客户代表工程师回复服务请 求。 |
| 网络支持服务 | 我司工程师将帮助用户解决在系统运行中出现的故障及性 能问题，解决问题包括故障隔离、硬件检测、系统网络及 网络软件诊断和调试，同时帮助排除通讯线路方面的干扰。 为了尽快解决问题，我司将尽可能地帮助用户联络有关 的硬件厂商，以得到有关的技术资料及支持。 |
| 对机房环境的检查 | 我司工程师将在现场协助贵司对机房环境进行检查，提出 合理化建议，以保证系统能在一个比较好的环境下正常运 行。 |

- （二）金山院区BA（楼宇自控控制系统）

1．服务事项要求

● 投标人向采购人提供其维护保养计划的书面资料。

● 维保单位须安排≥1名技术人员进行日常维护工作，采购人在有故障的情况下可以直接与技术人员进行联系迅速排除故障。

● 每年对系统进行两次 (冬、夏各一次)大保养和维护，对该系统作一次全面检查和大保养，并对系统数据进行更新备份保存。

● 每月进行一次常规保养，所有的时间按照采购人的工作时间。

● 紧急维修。在维护合同生效期间，只要接到采购人对故障的紧急响应通知，在一般情况下，投标人将在2小时内到现场处理，尽量做到随叫随到，另在维护保养合同生效期间，投标人对采购人提供免费的电话技术咨询服务、网络邮件资料服务。

● 每次维护、维修BA设施故障维修情况必须形成书面报告，一式二份，投标人和采购人各一份（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经采购人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

● 每年年末上交一份年度维护总结及维保系统安全评估报告。

● 投标人现场维护人员应遵守采购人场内的各项管理制度，及时、有效地为采购人提供维护保养服务，投标人将帮助采购人解决在系统运行中出现的故障及性能问题同时，也包括故障隔离、硬件检测、系统网络及网络软件诊断和调试，同时帮助排除通讯线路方面的干扰，投标人尽可能地帮助采购人联络有关的硬件厂商，以得到有关的技术资料及支持。

● 维护期间每次工作内容由投标人维护人员做记录，并交由采购人签字认可。 新更换的设备及配件亦需交由采购人签字认可，换下的零配件亦交还采购人。

● 协助采购人制定软/硬件及软件系统的扩充/升级计划，提供对采购人系统与软件应用方面的改进建议及方案。

● 建立系统重要配置文档档案、系统安全管理计划、数据备份/恢复管理计划、操作及维护管理计划，以保证用户日常管理和维护工作的正常进行。

● 投标人应对采购人员工提供至少每年两次的系统现场培训，即投标人工程师在本系统的维护保养过程中，应向采购人相关技术人员提供现场的说明、讲解，以便采购人相关技术人员了解本系统的基本情况以及向采购人给予相关培训资质资料。

2．主要技术事项要求

2.1每月检查巡查

● 在对弱电系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。

● 在报事报修中心操作，检查监控设备是否正常动作。

● 检查液位开关、压力传感器等周边设备是否正常运行，了解这些设备是否出现老化现象。

● 核实集水坑液位是否符合设计要求并对传感器进行校准。

● 在报事报修中心观察热水泵、锅炉、冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等设备的运行状况，核实现场设备与中控室显示状态是否一致。

● 检查温度传感器、压力传感器、水流开关等周边设备是否正常运行，了解这些设备是否出现老化现象。

● 在报事报修中心操作，检查车库抽排风系统是否正常。

● 检查热水泵、锅炉、冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的机电信号是否正常。

2.2年度维护保养服务

● 检查DDC是否正常工作：

在MEC、PXM正常工作情况下，测试开关量输入点，开关量输出点，模拟量输入点，模拟量输出点；

在MEC正常工作情况下，测试CPU模块；

分批次有计划的抽查MEC，PXM模块以保证良好的接触；

在正常工作情况下，测试端子板；

运行点记录测试功能能查看独立点控制状态和操作状态；

重新命令点检查操作是否正常。

表3     DDC主要检查内容

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| DDC控制器模块箱（按次分批有计划的抽查） | DDC硬件配置检查 |
|  | DDC设备外观和安装情况的抽查 |
|  | DDC电源、状态指示灯、报警指示灯的检查 |
|  | DDC程序在线检查 |
|  | DDC数据库备份 |
|  | DDC故障诊断，软件故障恢复 |
|  | DDC硬件故障清单报告 |

● 中央空调冷冻机组、末端新风机、空调柜设备自动控制设备检查

抽测传感器以保证其精度；

清洁传感器以保证其接触良好；

测试差压控制器的精度；

测试流量计的精度；

清洁流量计保证其接触良好；

适当操作压差旁通阀门执行器检查其动作，如有适当操作阀门执行器检查其动作。

● 给排水、照明设备

分批次和计划的抽测传感器、浮球阀等以保证其精度；

适当操作水泵检查其动作；

抽测照明开关量输入点，开关量输出点；

测试联动设备、接口的正常运行。

● 变配电、空压机设备

抽测传感器以保证其精度；

清洁传感器以保证其接触良好。

● 中央计算机工作站

运行点记录测试功能查看独立点的操作状态；

测试TRUCK接口的正常运行；

在正常情况下测试计算机；

每项工作前备份，完成后备份，及工作站备份，并制作成光盘交采购人存档。

表4   系统工作站的主要检查内容

| 事 项 | 内 容 |
| --- | --- |
| Apogee工作站 | 检查主机操作系统安装情况，是否运行正常；计算机硬件是否有故障 |
|  | 检查Apogee软件的安装、运行情况，以及其他选项配置和运行正常 |
|  | 检查主机与网络交换机、网关设备、FLN网络、系统外部设备、通讯接口之间的连接，通讯是否正常，确认系统内设备无故障 |
|  | 检查数据库文件是否齐全，清理数据库冗余文件，对系统进行必要的优化 |
|  | 检查数据库备份是否正常，定期进行备份，备份文件是否齐全 |
|  | 根据系统报告和通讯状况列出DDC通讯故障清单 |
|  | 根据系统报告以及图形上反映出的故障点和报警点等状况，列出点故障检查清单 |
|  | 根据系统报告设备运行状况和用户反映意见，列出监控设备故障检查清单 |

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 专业技术及项目发展咨询 | 协助用户制定软/硬件及软件系统的扩充/升级计划，提供对 用户系统与软件应用方面的改进建议及方案。 |
| 协助用户建立系统管理计划 | 包括建立系统重要配置文档档案、系统安全管理计划、数 据备份/恢复管理计划、操作及维护管理计划，以保证用户 日常管理和维护工作的正常进行。 |
| 热线电话支持服务 | 经我司授权的用户方人员可将故障保修或技术咨询服务请 求通过我司技术支持响应中心的热线电话，或以传真和电 子邮件的形式报告给支持工程师。非工作时间内，我司保 证用户可电话联系到指定的客户代表工程师回复服务请 求。 |
| 网络支持服务 | 我司工程师将帮助用户解决在系统运行中出现的故障及性 能问题，解决问题包括故障隔离、硬件检测、系统网络及 网络软件诊断和调试，同时帮助排除通讯线路方面的干扰。 为了尽快解决问题，我司将尽可能地帮助用户联络有关 的硬件厂商，以得到有关的技术资料及支持。 |
| 对机房环境的检查 | 我司工程师将在现场协助贵司对机房环境进行检查，提出 合理化建议，以保证系统能在一个比较好的环境下正常运 行。 |

- 其它要求

### （一）现场要求

1．投标人在标书中应参照《中华人民共和国公共安全行业标准》制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在服务工作中应严格按相关规定执行，如因工作失误导致安全事故，由此引发的损失及责任全部由投标人自行承担。

2．派驻现场的维护人员，须至少有五年以上的楼宇智能化安装或调试经历，具有西门子楼宇自控系统调试工程师考核证书者优先。

3．更换的配件必须与原品牌、型号一致，并经采购人相关管理人员签字确认。

4．如投标人在接到采购人多次通知和催促后仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此发生的费用由投标人支付或由招标人在应付合同款中扣除。

5．采购人如有维护或修理系统（内、外）的线管，电线及布线的施工等需求，且与楼控系统有关联的项目，投标人负责无偿的技术指导。

6．系统配件的设备的更换或者另增加设备的安装及调试，投标人有义务无偿的进行技术咨询和服务。

（二）其它说明

1.如需要更换部件，应向招标单位说明更换内容并经招标单位确认后方可更换。

2.每次定期保养完成后提交记录报告；接到招标单位报修电话后小修需在24小时内完成，大修需在48小时内完成。

3.每年合同期末中标单位需对本年度内的维护保养情况进行分析、总结，并对维保范围内的设备设施进行安全评估，并向招标单位提交书面的评估报告。

四、常用零配件

《常用零配件表》（表5）中的材料、配件，由成交供应商负责采购并维修更换，采购人无需支付任何费用。《常用零配件表》（表5）以外的材料、配件，由采购人另行采购，成交供应商负责维修更换。

表5  常用零配件表

| 序号 | 配件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 空开 |
| 2 | 变压器 |
| 3 | 继电器 |
| 4 | 端子排 |
| 5 | 水晶头 |

三、商务要求

（一）服务地址：重庆市渝中区袁家岗友谊路1号；重庆市两江新区金渝大道50号。

（二）服务范围：重医一院袁家岗院区：1号楼、2号楼和金山院区的S600楼宇自控系统（BAS）的日常维修、维护和保养，主要是对以下子系统进行直接监控：空调系统、新风系统、送排风系统、给/排水（集水坑）系统，冷/热水供水系统、部分变配电设备、部分消防重点部位监测点位等，在监控系统中央管理中心，集中监视、管理。目前其系统设备和控制点位如电子表格附件所示（可能有遗漏和新增尚未统计），维保范围以现场实际情况为准，投标人须进行现场踏勘，为此要求参加本项目投标报价的投标单位必须至采购方进行现场踏勘。

- （三）服务时间：

- 1.袁家岗院区1、2号楼BA系统（楼宇自控控制系统），约定维保期从合同签订生效之日起至2026年4月30日。

- 2.金山院区BA系统（楼宇自控控制系统），约定维保期从2026年1月1日起至2026年4月30日。

- 合同有效期间，采购人定期对投标人的响应速度、服务态度、服务质量等方面进行考核（考核表详见附件），如考核不合格，采购人有权单方面提前解除合同。

- （四）报价要求：本次报价须为人民币报价，实行包干价，应是成交供应商自合同签订之日起至质保期内的所有费用。

表6  维护保养费用表

| 序号 | 维护保养项目 | 数量 | 维护保养费用（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁家岗院区1、2号楼BA系统维护保养 | 1项 |  |  |
| 2 | 金山院区BA系统维护保养 | 1项 |  |  |
|  | 维保费用合计（元/月） |  |  |  |
| 说明：按月报价，每月按30天计，服务期不足一个月的，按实际维保天数据实结算，结算总金额不超过本项目预算12万元。 |  |  |  |  |

- （五）质保期：《常用零配件》表中的零配件质保期为一年，从双方签字验收合格之日起算。

（六）付款方式及验收：

本项目无预付款，每半年支付一次维保费，采购人每半年对供应商的响应速度、服务态度、服务质量、维保记录等方面进行考核（考核表详见附件1，考核表中任一项未达到要求则不予考核合格，直至整改完成合格才视为考核合格。）考核合格后，收到供应商开具的发票及相关资料后50个工作日内支付一次维保费。

（七）违约责任

- 乙方未按合同要求为甲方提供本合同规定的维保服务，维保考核记录则为不合格，甲方视情况严重程度，对乙方处罚应支付半年维保款项的5%的违约金，若经甲方3次书面通知，乙方仍不予整改，则甲方有权终止合同。

- 乙方如未按计划和时间进行设备巡查和检测（在当月月底仍未完成），应当扣除当月的维保款。如果因未及时进行巡查发现故障而导致设备损坏的，乙方应免费进行设备维修或更换，如因乙方维修能力不足导致设备损坏的，且产生不良连锁反应的，甲方有权终止合同并追究投标单位的直接责任。

- 如遇紧急抢修，乙方响应不及时且2小时内未到达现场处理，视为该考核期内不合格。如未及时到现场累计达到5次或者连续3次在8小时内未能恢复系统正常运行者，甲方有权单方面通过书面通知乙方终止合同，甲方保留追究乙方由此造成的经济损失的权利。

- 如中标单位不按规范操作，损坏招标单位设备、设施，投标单位将按该设备、设施购买价赔偿招标单位；若因中标单位原因，造成锅炉运行困难或者不能运行，中标单位将负全部直接责任，招标单位保留追究投标单位由此造成的经济损失的权利。

附件：                     楼宇自控系统维保半年考核表

维保公司：                                             考核期间：

填表时间：

合同期限：

| 序号 | 考核事项 | 检查考核具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同条款执行情况 | 1、按合同内容对硬件设备的维保到位，精密仪器检测仔细（ ） 2、按合同定期对系统程序优化，清理垃圾文件，保证系统运行良好状态( ) 3、按合同内容，有计划的抽查各种仪器设备的运行状态（ ） 4、软件系统的维保到位，根据实际情况提出了合理可行建议，并采取相应措施改进，系统得到优化（ ） 5、按合同日常技术咨询服务较好，基本24小时热线（ ） 6、数据资料管理归档较好，日后查询简单有序( ) |  |
| 2 | 维保服务质量保障、设备运行情况 | 1、对系统的硬件检测到位，确保其安全可靠运行，日常运行未出现大故障（ ） - 确保了空调机、风机设备、给排水、照明等精密仪器的精度，显示准确，数据可靠性高（ ） - 对模块、检测点的抽查有序，保证半年中所有设备都检测到，设备的检测遗漏现象频率较低（ ） - 对系统的程序软件进行了检测，确保网络畅通，并将有效数据导出备份（ ） - 对软件程序进行了优化清除多余的垃圾文件，保障程序运行快速可靠（ ） - 对院方的文档归案整理以及软件升级规划有很好的建议和帮助，院方管理运行方便可行高（ ） - 维保期间，整个系统运行为出现大的故障，日常工作未受到因设备故障而导致不便（ ）对净化空调系统维保到位，未引发故障或造成事故（ ） |  |
| 3 | 工作人员制度遵守、服务态度等情况 | 1、接到本院故障申告及维修电话后按合同规定时间前往处理，响应及时，无拖延、消极怠工等现象（ ） 2、每次检查按时按计划进行，检查前与本院相关人员联系，告知具体检查时间（ ） 3、工作人员严格遵守岗位职责和本院的规章制度（ ） 4、工作人员穿戴统一服装，佩戴工作牌，工作区域出示安全警示牌（ ） 5、工作人员态度认真，责任心较强，与本院相关人员沟通及时，双方建立了良好的工作关系( ) 6、来访到指定地点登记，填写信息真实（ ） 7、每次各项检查记录报表详细真实并及时上交院总务处（ ） |  |
| 考核小组 总体评价 及建议 |  |  |  |
| 领导意见 |  |  |  |

备注：考核人员对达到要求条款末尾括号内打“√”，未达到要求的打“×”，完善度不够的打“O”。

# 第四章  评审程序及方法（最低评审价法）

- 一、评审方法

本项目综合竞选人的报价、商务、方案等资料，采用最低评审价法进行评审。按符合比选要求的价格进行排序，报价最低作为本项目中标候选人。若竞选人最终总报价相同，由比选人自行确定。

- 二、比选程序

- （一）主持人按下列程序进行比选：

1.宣布比选纪律。

2.竞选文件的密封检查：竞选人可对自己的竞选文件封装情况进行检查，以确认其竞选文件密封完好。竞选人代表、比选人代表、监督人签字确认密封情况。

3.核对竞选人代表身份信息（递交响应文件时需提供单独准备的法定代表人身份证明原件、授权委托书原件及相应身份证原件备验）。

4.资格审查和符合性审查。

5.组织二次报价（即为最终报价，必要时对报价及相关内容作出说明）。

6.进行比选

7.比选结束。

（二）评审小组按以下程序独立履行评审职责：

- 1. 资格审查

| 序号 | 资格审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | （1）竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 （2）竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |

|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 特定资格条件审查 | 1.竞选人应具备建筑智能化工程专业承包叁级或者电子与智能化专业承包二级及以上资质。 | 竞选人提供相应资质复印件。 |
|  |  | 2.竞选人需提供2021年1月1日（含）以来楼宇自控系统工程项目安装或者调试或维护的2个业绩（以合同签订时间或中标通知书为准）。 | 竞选人提供合同复印件。 |

- 2. 符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 竞选文件签字盖章 法定代表人身份证明及授权委托书 | 竞选文件上签字盖章要求符合比选文件规定。 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全完整。 |
|  |  | 报价唯一 | 总报价及单价报价均不得超过最高限价，且均只能有唯一报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 竞选文件编制 | 符合采购文件编制的实质性要求。 注：竞选人无需另行提供证明材料。 |
| 3 | 实质性 响应审查 | 竞选文件内容 | 对比选文件第一章、第三章规定的内容全部作出实质性响应承诺。 |

- 3.组织二次报价（最终报价）

比选人组织通过资格审查和符合性审查的竞选人作出二次报价（最终报价）。

说明：

（1）报价保留至小数点后两位；

- 三、 无效响应条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，应为无效竞选文件：

（一）竞选人的竞选文件未通过资格审查和符合性审查的。

（二）竞选人超出营业范围参与竞选的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项下的竞选活动，上述竞选人的竞选文件均无效。

（四）竞选人未按照比选文件第六篇比选文件格式中所规定签字、盖章的。

（五）竞选文件出现多个报价方案或报价的。

（六）报价超出比选文件规定的采购预算（最高限价）的。

（七）竞选人的服务期及响应有效期不满足比选文件要求的。

（八）未按规定对竞选文件进行密封的。

（九）竞选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有比选人不能接受的条件的。

- 四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞选人或者对比选文件作实质响应的竞选人不足三家的。

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，比选人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

（五）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织。

（六）评审小组综合分析报价、技术、商务等因素，一致认定应当重新组织。

# 第五章  竞选文件格式

- （未规定格式的，由竞选人自定）

目  录

一、竞选函部分

（一）竞选函

（二）报价一览表（初始报价）

（三）报价明细表（初始报价）

二、商务部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 三、技术部分

比选文件要求的方案或证明材料

- 四、资格文件及其他

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

1.基本资格条件承诺函

2.实质性响应承诺函

- 五、最终报价表[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

（一）报价一览表（最终报价）

（二）报价明细表（最终报价）

一、竞选函部分

目  录

- （一）竞选函

- （二）报价一览表（初始报价）

- （三）报价明细表（初始报价）

（一）竞选函

（比选人名称）：

1. 我方已仔细研究了	   （项目名称）（项目号）    比选文件的全部内容，愿意以下列方式对项目进行报价：初始报价人民币（小写）          ，（大写）	    ，以我公司最终报价为准。设计、供货和安装质量达到比选文件的要求，按合同约定完成全部设计、供货和服务工作内容。

2. 我方承诺此次比选的竞选有效期为 90 日历天（从提交竞选文件截止日起计算），在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。

3. 如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4. 我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“竞选人须知”第 22 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

5.  	（其他补充说明）。

竞选人：                　    　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

座    机：                                  手    机：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

（二）报价一览表（初始报价）

| 项目名称 （项目编号） |  |
| --- | --- |
| 竞选人名称 |  |
| 初始报价 | 人民币 元（大写： ） |

竞选人                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1. 报价最多保留两位小数；

- （三）报价明细表（初始报价）

- 项目名称（项目编号）：

| 序号 | 维护保养项目 | 数量 | 维护保养费用（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁家岗院区1、2号楼BA系统维护保养 | 1项 |  |  |
| 2 | 金山院区BA系统维护保养 | 1项 |  |  |
|  | 维保费用合计（元/月） |  |  |  |
| 说明：按月报价，每月按30天计，服务期不足一个月的，按实际维保天数据实结算，结算总金额不超过本项目预算12万元。 |  |  |  |  |

说明：

- 报价最多保留两位小数；

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

二、商务部分

目 录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 三、技术部分

目  录

[提示：竞选人根据比选文件要求提供相关证明材料]

### 四、资格文件及其他

目  录

- （一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

- （二）法定代表人身份证明及授权委托书

- （三）承诺

- 1.基本资格条件承诺函

- 2.实质性响应承诺函

（一）法人营业执照(副本)或事业单位法人证书(副本)或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

法定代表人身份证明

致：                     （比选人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码）在

（竞选人名称）任     （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX                 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致：                     （比选人名称）：

（竞选人法定代表人姓名及身份证号码）是

（竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理        （项目名称）（项目编号）的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                           竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                         （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

竞选人：                     （盖竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

基本资格条件承诺函

致                   （比选人）：

（竞选人）郑重承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受配合比选人提供相关证明材料，证明我方符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

实质性要求承诺函

（比选人名称）   ：

我公司	       （竞选人名称）    参加了贵单位                （比选项目名称）（项目号）       的竞选，若我公司中选，自愿对比选文件第一章、第三章规定的全部内容作出实质性响应承诺,相关要求全部纳入合同约定条款中。

特此承诺！

竞选人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

- 最终报价

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

目  录

- （一）报价一览表（最终报价）

- （二）报价明细表（最终报价）

- 报价一览表（最终报价）

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

| 项目名称 （项目编号） |  |
| --- | --- |
| 竞选人名称 |  |
| 最终报价 | 人民币 元（大写： ） |

说明：

- 报价最多保留两位小数；

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

- 报价明细表（最终报价）

[提示：《最终报价表》于比选当日填写，请单独准备并加盖竞选单位法人章。]

- 项目名称（项目编号）：

| 序号 | 维护保养项目 | 数量 | 维护保养费用（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袁家岗院区1、2号楼BA系统维护保养 | 1项 |  |  |
| 2 | 金山院区BA系统维护保养 | 1项 |  |  |
|  | 维保费用合计（元/月） |  |  |  |
| 说明：按月报价，每月按30天计，服务期不足一个月的，按实际维保天数据实结算，结算总金额不超过本项目预算12万元。 |  |  |  |  |

说明：

- 报价最多保留两位小数；

法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（签署或盖章）

年     月     日

（结束）